## SCADA_Inserts_Table.dbo
Chu kỳ Updates dữ liệu từ SCADA đến Database khoảng 5-60s, Connection giữa SCADA và Database được đóng lại khi thực hiện xong 1 câu lệnh Updates và Connection không thể mở liên tục
Nhờ các anh IT tính toán dung lượng cần chứa trong 1 năm(dự án được duy trì trong khoảng 10-20 năm) đối với chu kỳ 5s, SQL server có giới hạn dung lượng đối với 1 Database và số hàng hoặc dung lượng đối với 1 Table
Datatype | SQL | BigInt | nvarchar(10) | nvarchar(8) | Real | Real | Real | Int | Real | Int | Real | Int
Datatype | SCADA |  | Text UTF-16 | Text UTF-16 | Real | Real | Real | UDInt | Real | UDInt | Real | UDInt
| Stt | ID | Date | Time of Day | PIT01 (bar) | pH01 (pH) | FIT01.01 (m3/h) | FIT01.01 (m3) | FIT01.02 (m3/h) | FIT01.02 (m3) | FIT01.03 (m3/h) | FIT01.03 (m3) |  |  | Trạm bơm cấp I
| 1 | 1 | 20/04/2021 | 20:04:20
| 2 | 2 | 20/04/2021 | 20:04:25
| 3 | 3 | 20/04/2021 | 20:04:30
| 4 | 4 | 20/04/2021 | 20:04:35
| 5 | 5 | 20/04/2021 | 20:05:40
[5 empty] | Áp suất | pH | LL tức thời | Lưu lượng tổng | LL tức thời | Lưu lượng tổng | LL tức thời | Lưu lượng tổng
[5 empty] | Bool | Bool | Bool | Bool | Bool | Bool | Real
[5 empty] | Bool | Bool | Bool | Bool | Bool | Bool | Real
[5 empty] | LS02.01 | LS02.02 | LS02.03 | LS02.04 | LS02.05 | LS02.06 | PIT02 (bar) |  |  |  | Trạm phản ứng, lắng, lọc
[5 empty] | Phao điện cực | Phao điện cực | Phao điện cực | Phao điện cực | Phao điện cực | Phao điện cực | Áp suất
[5 empty] | Real | Real
[5 empty] | Real | Real
[5 empty] | LS02.01: CLO03.01 (ppm); LS02.02: CLO03.02 (ppm) |  |  |  |  | Trạm hóa chất
[5 empty] | Clo | Clo
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | Int | Int | Real | Real | Real
[5 empty] | Real | Real | Real | Real | Real | UDInt | UDInt | Real | Real | Real
[5 empty] | LIT04 (m) | LIT04 (m3) | LIT04 (%) | PIT04 (bar) | FIT04 (m3/h) | FIT04 (m3/day) | FIT04 (m3) | pH04 (pH) | NTU04 (ppm) | CLO04 (ppm) | Trạm bơm cấp II
[5 empty] | Mức nước | Thể tích nước | Tỉ lệ nước | Áp suất | LL tức thời | Lưu lượng ngày | Lưu lượng tổng | pH | Độ đục | Clo

## SCADA_Updates_Table.dbo
Chu kỳ Updates dữ liệu từ SCADA đến Database khoảng 1-5s, Connection giữa SCADA và Database được đóng lại khi thực hiện xong 1 câu lệnh Updates và Connection không thể mở liên tục
Nhờ các a IT tính toán thời gian nhanh/chậm nhất dữ liệu từ máy tính SCADA - Server - Web/App
Datatype | SQL | nvarchar(10) | nvarchar(8) | TinyInt | Real | SmallInt
Datatype | SCADA | Text UTF-16 | Text UTF-16 | USInt | Real | UInt
| Stt | Date | Time of Day | WP01.01 Status | WP01.03 (TT RT) | WP01.04 (TT T) |  | Status: 0 = None, 1 = Stop, 2 = Run, 3 = Trip, 4 = Ack, 5 = UnAck, 1-5 = Local, 11-15 = Remote
| 1 | 20/04/2021 | 20:04:21
Motor Unuseds Inverter
Datatype | SQL | nvarchar(10) | nvarchar(8) | TinyInt | Real | Real | SmallInt
Datatype | SCADA | Text UTF-16 | Text UTF-16 | USInt | Real | Real | UInt
| Stt | Date | Time of Day | WP01.01 Status | WP01.02 (Hz) | WP01.03 (TT RT) | WP01.04 (TT T) |  | Status: 0 = None, 1 = Stop, 2 = Run, 3 = Trip, 4 = Ack, 5 = UnAck, 1-5 = Local, 11-15 = Remote
| 1 | 20/04/2021 | 20:04:21
Motor Used Inverter
Datatype | SQL | nvarchar(10) | nvarchar(8) | TinyInt | SmallInt | SmallInt
Datatype | SCADA | Text UTF-16 | Text UTF-16 | USInt | UInt | UInt
| Stt | Date | Time of Day | AV01.01 Status | AV01.01 (TT FO) | AV01.01 (TT FC) |  | Status: 0 = None, 1 = Open, 2 = Middle, 3 = Close, 4 = Trip, 5 = Fault Open, 6 = Fault Close, 7 = Ack, 8 = UnAck, 1-8 = Local, 11-18 = Remote
| 1 | 20/04/2021 | 20:04:21
Open/Close Control Valve
Datatype | SQL | nvarchar(10) | nvarchar(8) | TinyInt | SmallInt | SmallInt | Real
Datatype | SCADA | Text UTF-16 | Text UTF-16 | USInt | UInt | UInt | Real
| Stt | Date | Time of Day | AV01.01 Status | AV01.01 (TT FO) | AV01.01 (TT FC) | AV01.01 (%) |  | Status: 0 = None, 1 = Open, 2 = Middle, 3 = Close, 4 = Trip, 5 = Fault Open, 6 = Fault Close, 7 = Ack, 8 = UnAck, 1-8 = Local, 11-18 = Remote
| 1 | 20/04/2021 | 20:04:21
Linear Control Valve
| Stt | Date | Time of Day | WP01.01 | WP01.02 | WP01.03 | WP01.04 | WP01.05 | WP01.06 | WP01.07 |  |  |  |  | Trạm bơm cấp I
| 1 | 20/04/2021 | 20:04:21
|  |  |  | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng
|  |  |  | WP01.08 | WP01.09 | WP01.10 | WP01.11 | WP01.12 | WP01.13 | WP01.14
|  |  |  | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng
|  |  |  | F02.01A | F02.01B | F02.02A | F02.02B | F02.03A | F02.03B | AC02A | AC02B |  |  |  | Trạm phản ứng, lắng, lọc
|  |  |  | Quạt thổi khí | Quạt thổi khí | Quạt thổi khí | Quạt thổi khí | Quạt thổi khí | Quạt thổi khí | Máy nén khí | Máy nén khí
|  |  |  | MX02.01A | MX02.02A | MX02.03A | MX02.01B | MX02.02B | MX02.03B | MH02.01 | MH02.02 | MH02.03
|  |  |  | Máy khuấy | Máy khuấy | Máy khuấy | Máy khuấy | Máy khuấy | Máy khuấy | Máy hút xả bùn | Máy hút xả bùn | Máy hút xả bùn
|  |  |  | AV02.01A | AV02.01B | AV02.02A | AV02.02B | AV02.03A | AV02.03B
|  |  |  | Van xả bùn | Van xả bùn | Van xả bùn | Van xả bùn | Van xả bùn | Van xả bùn
|  |  |  | AV01.01 | AV01.02 | AV01.03 | AV01.04 | AV01.05 | AV01.06 | AV01.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | AV02.01 | AV02.02 | AV02.03 | AV02.04 | AV02.05 | AV02.06 | AV02.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | AV03.01 | AV03.02 | AV03.03 | AV03.04 | AV03.05 | AV03.06 | AV03.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | AV04.01 | AV04.02 | AV04.03 | AV04.04 | AV04.05 | AV04.06 | AV04.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | AV05.01 | AV05.02 | AV05.03 | AV05.04 | AV05.05 | AV05.06 | AV05.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | AV06.01 | AV06.02 | AV06.03 | AV06.04 | AV06.05 | AV06.06 | AV06.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | MK03.01A | MK03.01B | DP03.01A | DP03.01B | DP03.01C | DP03.01D | MK03.02 | DP03.02A | DP03.02B |  |  | Trạm hóa chất, thu hồi nước rửa lọc, xử lý bùn
|  |  |  | Máy khuấy vôi | Máy khuấy vôi | Bơm vôi | Bơm vôi | Bơm vôi | Bơm vôi | Máy khuấy PAC | Bơm PAC | Bơm PAC
|  |  |  | MK03.03 | DP03.03A | DP03.03B | MK03.04 | DP03.04A | DP03.04B | DP03.05A | DP03.05B | EV03.01 | EV03.02
|  |  |  | Máy khuấy POL | Bơm POL | Bơm POL | Máy khuấy Jav | Bơm Javen | Bơm Javen | Bơm tiếp áp | Bơm tiếp áp | Van Clo | Van Clo
|  |  |  | RP03A | RP03B | SP03A | SP03B | MK03.06 | DP03.06A | DP03.06B | CV03 | CS03 | AC03 | BW03
|  |  |  | Bơm thu hồi | Bơm thu hồi | Bơm bùn | Bơm bùn | Máy khuấy POL | Bơm POL | Bơm POL | Băng tải | Máy nén bùn | Máy nén khí | Bơm rửa
|  |  |  | SP04A | SP04B | SP04C | SP04D | AB04A | AB04B | BW04A | BW04B | LP04 |  |  | Trạm bơm cấp II
|  |  |  | Bơm cấp II | Bơm cấp II | Bơm cấp II | Bơm cấp II | Bơm gió | Bơm gió | Bơm rửa lọc | Bơm rửa lọc | Bơm rò rỉ

## SCADA_Selects_Table.dbo
Chu kỳ Selects dữ liệu từ SCADA đến Database khoảng 1-5s, Connection giữa SCADA và Database được đóng lại khi thực hiện xong 1 câu lệnh Updates và Connection không thể mở liên tục
Datatype | SQL | nvarchar(10) | nvarchar(8) | Bool | Bool | Bool
Datatype | SCADA | Text UTF-16 | Text UTF-16 | Bool | Bool | Bool
| Stt | Date | Time of Day | WP01.01 Start | WP01.03 Stop | WP01.04 Reset
| 1 | 20/04/2021 | 20:04:21
Motor Unuseds Inverter
Datatype | SQL | nvarchar(10) | nvarchar(8) | Bool | Bool | Bool | Real
Datatype | SCADA | Text UTF-16 | Text UTF-16 | Bool | Bool | Bool | Real
| Stt | Date | Time of Day | WP01.01 Start | WP01.03 Stop | WP01.04 Reset | WP01.04 (Hz)
| 1 | 20/04/2021 | 20:04:21
Motor Used Inverter
Datatype | SQL | nvarchar(10) | nvarchar(8) | Bool | Bool | Bool
Datatype | SCADA | Text UTF-16 | Text UTF-16 | Bool | Bool | Bool
| Stt | Date | Time of Day | AV01.01 Open | AV01.01 Close | AV01.01 Reset
| 1 | 20/04/2021 | 20:04:21
Open/Close Control Valve
Datatype | SQL | nvarchar(10) | nvarchar(8) | Bool | Bool | Bool | Real
Datatype | SCADA | Text UTF-16 | Text UTF-16 | Bool | Bool | Bool | Real
| Stt | Date | Time of Day | AV01.01 Open | AV01.01 Close | AV01.01 Reset | AV01.01 (%)
| 1 | 20/04/2021 | 20:04:21
Linear Control Valve
| Stt | Date | Time of Day | WP01.01 | WP01.02 | WP01.03 | WP01.04 | WP01.05 | WP01.06 | WP01.07 |  |  |  |  | Trạm bơm cấp I
| 1 | 20/04/2021 | 20:04:21
|  |  |  | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng
|  |  |  | WP01.08 | WP01.09 | WP01.10 | WP01.11 | WP01.12 | WP01.13 | WP01.14
|  |  |  | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng | Bơm giếng
|  |  |  | F02.01A | F02.01B | F02.02A | F02.02B | F02.03A | F02.03B | AC02A | AC02B |  |  |  | Trạm phản ứng, lắng, lọc
|  |  |  | Quạt thổi khí | Quạt thổi khí | Quạt thổi khí | Quạt thổi khí | Quạt thổi khí | Quạt thổi khí | Máy nén khí | Máy nén khí
|  |  |  | MX02.01A | MX02.02A | MX02.03A | MX02.01B | MX02.02B | MX02.03B | MH02.01 | MH02.02 | MH02.03
|  |  |  | Máy khuấy | Máy khuấy | Máy khuấy | Máy khuấy | Máy khuấy | Máy khuấy | Máy hút xả bùn | Máy hút xả bùn | Máy hút xả bùn
|  |  |  | AV02.01A | AV02.01B | AV02.02A | AV02.02B | AV02.03A | AV02.03B
|  |  |  | Van xả bùn | Van xả bùn | Van xả bùn | Van xả bùn | Van xả bùn | Van xả bùn
|  |  |  | AV01.01 | AV01.02 | AV01.03 | AV01.04 | AV01.05 | AV01.06 | AV01.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | AV02.01 | AV02.02 | AV02.03 | AV02.04 | AV02.05 | AV02.06 | AV02.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | AV03.01 | AV03.02 | AV03.03 | AV03.04 | AV03.05 | AV03.06 | AV03.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | AV04.01 | AV04.02 | AV04.03 | AV04.04 | AV04.05 | AV04.06 | AV04.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | AV05.01 | AV05.02 | AV05.03 | AV05.04 | AV05.05 | AV05.06 | AV05.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | AV06.01 | AV06.02 | AV06.03 | AV06.04 | AV06.05 | AV06.06 | AV06.07
|  |  |  | Van vào | Van ra | Van cấp gió | Van cấp nước | Van xả lọc | Van xả lọc đầu | Van xả khí
|  |  |  | MK03.01A | MK03.01B | DP03.01A | DP03.01B | DP03.01C | DP03.01D | MK03.02 | DP03.02A | DP03.02B |  |  | Trạm hóa chất, thu hồi nước rửa lọc, xử lý bùn
|  |  |  | Máy khuấy vôi | Máy khuấy vôi | Bơm vôi | Bơm vôi | Bơm vôi | Bơm vôi | Máy khuấy PAC | Bơm PAC | Bơm PAC
|  |  |  | MK03.03 | DP03.03A | DP03.03B | MK03.04 | DP03.04A | DP03.04B | DP03.05A | DP03.05B | EV03.01 | EV03.02
|  |  |  | Máy khuấy POL | Bơm POL | Bơm POL | Máy khuấy Jav | Bơm Javen | Bơm Javen | Bơm tiếp áp | Bơm tiếp áp | Van Clo | Van Clo
|  |  |  | RP03A | RP03B | SP03A | SP03B | MK03.06 | DP03.06A | DP03.06B | CV03 | CS03 | AC03 | BW03
|  |  |  | Bơm thu hồi | Bơm thu hồi | Bơm bùn | Bơm bùn | Máy khuấy POL | Bơm POL | Bơm POL | Băng tải | Máy nén bùn | Máy nén khí | Bơm rửa
|  |  |  | SP04A | SP04B | SP04C | SP04D | AB04A | AB04B | BW04A | BW04B | LP04 |  |  | Trạm bơm cấp II
|  |  |  | Bơm cấp II | Bơm cấp II | Bơm cấp II | Bơm cấp II | Bơm gió | Bơm gió | Bơm rửa lọc | Bơm rửa lọc | Bơm rò rỉ